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口腔无油涡旋空压机技术要求

▲一、性能要求：可满足15台牙椅设备的动力气源及压缩空气生成，产出气体达到无油无水要求，符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》标准。
2、 技术参数
1.电源条件：三相五线制 AC380V±10% / 50Hz；单相220V（冷干机用）
※2.额定功率：≤6.3 kW
※3.排气量：≥0.6 m³/min
※4.最高工作压力：0.8 MPa
※5.噪音：≤70 dB
6.工作环境温度：5~40℃
7.机柜要求：碳钢喷塑外罩，复合降噪措施；具备合理散热风道设计，保证主机在额定工况下正常运行。
▲8.压缩主机：全无油涡旋式空气压缩机；设计寿命≥5000小时，提供制造商寿命证明或第三方检测报告。
▲9.无油认证：提供经CNAS/CMA认可的第三方检测机构出具的ISO 8573-1 Class 0 无油等级检测报告或认证证书。
10.冷却系统：风冷式冷却系统，换热器材质耐腐蚀，出口气体温度接近环境温度，保障后处理设备效率。
11.安全防护：高温气路、电路及旋转部件具备防护措施，符合电气安全及机械安全相关标准。
▲12.气源无菌设计，依据《医用气体工程技术规范GB50751-2012》要求，对气体进行多级过滤，活性微生物含量≤100CFU/m3。具有CMA或CMAS资质第三方检测机构出具的检测报告。
13.控制系统：微电脑控制器，具备RS485通讯接口，支持远程监控扩展；具备自我检测、温度监控、三级故障报警、耗材维护提醒及运行数据记录导出功能。
▲14.干燥系统：配置同品牌冷冻式干燥机，压力露点2~10℃，有效除去水分。(提供符合GB/T13277.1-2023《压缩空气第1部分:污染物净化等级》标准，具有CMA资质第三方检测机构出具的检测报告。)
▲15.储气罐：容积≥400L；内外表面防腐喷塑处理，避免二次污染，提供压力容器证。
16.外形尺寸：宽≤900mm × 深≤900mm × 高≤1200mm
※17.机组重量：≤350 kg
※18.气体接口：G1/2" 或等效标准接口

说明：▲项为实质性要求，不满足视为无效投标
※项为重点考虑指标



